## ДО

ЕЛЕКТРОСТАРТ АД

## (Краен получател - наименование)

Гр. Вършец, ул. Република 2

(Адрес на крайния получател)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии”

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на изпратено уведомление за техническа готовност за приемане на актива от страна на Възложителя.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ЕЛЕКТРОСТАРТ АД (наименование на крайния получател) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии Задължителни минимални технически характеристики: Инсталирана мощност (в kW) на изградената фотоволтаична система за собствено потребление 199.1 kW. Общ капацитет на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) е 204.8kWh - 40 броя батерии по 6kWh, като използваемата мощност е 5.12kWh на всяка батерия. Фотоволтаични системи: 1/ Фотоволтаични модули: - Ефективност на модула ≥ 20%; - Продуктова гаранция ≥ 12 години; - Деградация първа година ≤ 3%; - Линейна деградация за: - еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години; - двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години. 2/ Инвертор/и за фотоволтаичния модул: Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори. - Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%; - Смущения от хармоници (THD) ≤ 5%; - Входно напрежение от ФВ стрингове: ≤ 1500 VDC; - Продуктова гаранция ≥ 10 години; - Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; - Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор. 3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии): - Оперативна работна температура: 0-45°С на околната среда; - Продуктова гаранция ≥ 5 години; - Гаранция за производителност: ≥ 10 години. 4/ Инвертор за система за съхранение: - Продуктова гаранция ≥ 10 години. 5/ Конструкция: - Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция. - Продуктова гаранция ≥ 10 години. Допълнителни технически характеристики, подлежащи на оценка по приложената Методика за оценка на оферти: - Предоставяне на конструкция за съхранение на батериите за срока на гаранция на съоръженията (батерии + инвертори + фотоволтаични модули). - Предоставяне на софтуер за контрол, мониторинг и отчитане на работата на инверторите, през безплатна за Възложителя облачна услуга, за период от минимум 10 години. Оферти, които не могат да покрият която и да е от минималните технически характеристики по задание ще бъдат отхвърлени. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Условия на гаранционен сервиз: 1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – времето за реакция е определено като интервала от време между подаване на сигнал за проблем и пристигане на екип на доставчика на място на изпълнение на договора за доставка. Мин: ≥ 2 час и Макс.: ≤12 часа Предложения, които са за срок по-малък от 2 часа и повече от 12 часа ще бъдат отстранявани от оценка. 2. Срок за отстраняване на повредата (в часове): Мин: ≥4 часа и Макс: ≤24 часа Предложения, които са за срок по-малък от 4 часа и повече от 24 часа ще бъдат отстранявани от оценка. 3. Гаранционен срок на елементи от системата Гаранционен срок на инвертор/и за фотоволтаичния модул Мин: ≥ 120 месеца Макс: ≤ 144 месеца Предложения, които са за срок по-малък от 120 месеца и повече от 144 месеца ще бъдат отстранявани от оценка. Система за съхранение (акумулаторни батерии) Мин: ≥ 60 месеца Макс: ≤ 120 месеца Предложения, които са за срок по-малък от 60 месеца и повече от 120 месеца ще бъдат отстранявани от оценка. Инвертор за система за съхранение Мин: ≥ 120 месеца Макс: ≤ 144 месеца Предложения, които са за срок по-малък от 120 месеца и повече от 144 месеца ще бъдат отстранявани от оценка. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): - Активите следва да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар). - Изпълнителят следва да предостави техническа документация и ръководство за експлоатация на български или английски език. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация : Доставчикът трябва да извърши безплатно обучение на персонала на Възложителя за нормална експлоатация на оборудването при спазване условията за безопасност. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Други: Всички активи следва да бъдат нови и неупотребявани |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането ще се извършва съгласно конкретните условия на договора за СМР по следния начин:

-	25% (авансово)  от общата стойност на съответния договор платими до 5 календарни дни след подписване на договора и издадена фактура.

-	25% (междинно) от общата стойност на съответния договор платими до 5 календарни дни след уведомление за доставка и издадена фактура.

-	50% (окончателно) от общата стойност на съответния договор за доставка, платими до 15 календарни дни след монтаж, инсталация, обучение, проби и въвеждане в експлоатация на инсталацията и подписване на приемо-предавателен протокол, срещу издаване на проформа фактура/фактура за актива.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.